## 重大隐患
安全生产专项整治三年行动发现的重大隐患清单
填报地区：新余市应急管理局
序号 | 专题领域 |  | 重大隐患 | 涉及层面 | 整改措施 | 检查日期 | 计划整改时限 | 责任单位 | 整改阶段 | 实际整改完成时间 | 整改进展 | 进展时间 | 备注
| 一级指标 | 二级指标
1 | 消防安全整治 |  | 1、渝水区皇家宝贝幼儿园未按消防技术标准的规定设置疏散指示标志，应急照明灯的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%； | 县级部门层面 | 督促皇家宝贝幼儿园限期整改销案。 | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 皇家宝贝幼儿园 | 已整改 | 2020-08-21
2 | 消防安全整治 |  | 2、渝水区皇家宝贝幼儿园外窗被防盗窗封堵； | 县级部门层面 | 督促皇家宝贝幼儿园限期整改销案。 | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 皇家宝贝幼儿园 | 已整改 | 2020-08-21
3 | 消防安全整治 |  | 3、渝水区皇家宝贝幼儿园未按消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统； | 县级部门层面 | 督促皇家宝贝幼儿园限期整改销案。 | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 皇家宝贝幼儿园 | 已整改 | 2020-08-21
4 | 消防安全整治 |  | 4、渝水区皇家宝贝幼儿园未按消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统； | 县级部门层面 | 督促皇家宝贝幼儿园限期整改销案。 | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 皇家宝贝幼儿园 | 已整改 | 2020-08-21
5 | 消防安全整治 |  | 5、渝水区铁山购物中心只有一个安全出口，安全出口数量不足，另一个安全出口被封闭。 | 县级部门层面 | 督促铁山购物中心限期整改销案。 | 2020-06-01 | 2020-09-29 | 铁山购物中心有限公司 | 已整改 | 2020-09-29
6 | 消防安全整治 |  | 6、高新区新余果蔬批发市场室内消火栓未按要求设置，间距不足，并且未保持完好有效； | 县级部门层面 | 督促新余果蔬批发市场（江西珊娜果业有限公司）限期整改销案。 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 江西珊娜果业有限公司 | 已整改 | 2020-12-31
7 | 消防安全整治 |  | 7、高新区新余果蔬批发市场未设置灭火器、应急照明灯、疏散指示标志、室外消火栓； | 县级部门层面 | 督促新余果蔬批发市场（江西珊娜果业有限公司）限期整改销案。 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 江西珊娜果业有限公司 | 已整改 | 2020-12-31
8 | 消防安全整治 |  | 8、高新区新余果蔬批发市场未按要求设置火灾自动报警系统及自动喷淋灭火系统。 | 县级部门层面 | 督促新余果蔬批发市场（江西珊娜果业有限公司）限期整改销案。 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 江西珊娜果业有限公司 | 已整改 | 2020-12-31
9 | 消防安全整治 |  | 9、分宜县分宜镇敬老院未设置自动喷淋系统； | 县级部门层面 | 督促分宜县分宜镇敬老院限期整改销案。 | 2020-05-01 | 2020-12-19 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-19
10 | 消防安全整治 |  | 10、分宜县分宜镇敬老院未设置自动报警系统； | 县级部门层面 | 督促分宜县分宜镇敬老院限期整改销案。 | 2020-05-01 | 2020-12-19 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-19
11 | 消防安全整治 |  | 11、分宜县分宜镇敬老院室内消火栓设置不符合要求； | 县级部门层面 | 督促分宜县分宜镇敬老院限期整改销案。 | 2020-05-01 | 2020-12-19 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-19
12 | 消防安全整治 |  | 12、分宜县分宜镇敬老院应急照明灯和疏散指示标志设置不符合要求； | 县级部门层面 | 督促分宜县分宜镇敬老院限期整改销案。 | 2020-05-01 | 2020-12-19 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-19
13 | 消防安全整治 |  | 13、分宜县分宜镇敬老院无消防水源。 | 县级部门层面 | 督促分宜县分宜镇敬老院限期整改销案。 | 2020-05-01 | 2020-12-19 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-19
14 | 消防安全整治 |  | 14、分宜县江西盛泰光学有限公司存在以下重大火灾隐患： 24.B栋车间整体及C、D栋车间的2、3楼未设置自动喷水灭火系统，已设置的自动喷水灭火系统无消防水池 | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-31
15 | 消防安全整治 |  | 15、分宜县江西盛泰光学有限公司B栋车间未设置火灾自动报警系统； | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-31
16 | 消防安全整治 |  | 16、分宜县江西盛泰光学有限公司洁净车间、走廊未设置防排烟设施； | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-31
17 | 消防安全整治 |  | 17、分宜县江西盛泰光学有限公司部分车间的室内消火栓无法满足同时使用2支水枪要求； | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-31
18 | 消防安全整治 |  | 18、分宜县江西盛泰光学有限公司C、D栋车间楼梯间的门违规使用玻璃门、推拉门、电控自动门，未形成封 | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-31
19 | 消防安全整治 |  | 19、车间、走廊的逃生外窗被封堵。 | 县级部门层面 | 督促江西盛泰光学有限公司限期整改销案 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 分宜县工业园区管理委员会 | 已整改 | 2020-12-30
20 | 消防安全整治 |  | 20、分宜县洋江镇敬老院存在以下重大火灾隐患：1、该敬老院未设置喷淋系统； | 县级部门层面 | 督促洋江镇敬老院限期整改销案 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-30
21 | 消防安全整治 |  | 21、分宜县洋江镇敬老院旧楼未设置自动报警系统； | 县级部门层面 | 督促洋江镇敬老院限期整改销案 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-30
22 | 消防安全整治 |  | 22、分宜县洋江镇敬老院旧楼未设置应急照明灯和疏散指示标志； | 县级部门层面 | 督促洋江镇敬老院限期整改销案 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-30
23 | 消防安全整治 |  | 23、分宜县洋江镇敬老院旧楼只有一部疏散楼梯； | 县级部门层面 | 督促洋江镇敬老院限期整改销案 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-30
24 | 消防安全整治 |  | 24、分宜县洋江镇敬老院该敬老院未设置消防水源。 | 县级部门层面 | 督促洋江镇敬老院限期整改销案 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 分宜县民政局 | 已整改 | 2020-12-30
25 | 开发区等功能区安全整治 | 其他园区等功能区 | 25、分宜县乔宝陶瓷有限公司内煤气发生炉未安装切断阀 | 县级部门层面 | 加装切断阀 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 乔宝陶瓷 | 已整改 | 2020-12-10 | 整改已经在2020年底完成，因为当时报数据时是12月上旬。所以此隐患已经整改完毕 | 2020-12-31
26 | 其他 |  | 26、仙女湖区新余世和消防科技有限公司4台储气罐未经检验合格，未办理使用登记。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 新余世和消防科技有限公司 | 已整改 | 2020-04-14
27 | 其他 |  | 27、渝水区渝水区局站前西路延伸段老丁汽修厂未经许可出具147辆出租车车用CNG气瓶检验报告。 | 县级部门层面 | 重新送有资质单位检验 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 渝水区局站前西路延伸段老丁汽修厂 | 已整改 | 2020-06-17
28 | 其他 |  | 28、高新区无锡兴盛药化装备有限公司一台辅助蒸汽联箱（出厂编号：19R-072-2）制造日期为2019年12月12日，而耐压试验用压力表检定日期为2020年2月24日，不符合安全技术规范要求。 | 县级部门层面 | 重做耐压试验 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 无锡兴盛药化装备有限公司 | 已整改 | 2020-06-08
29 | 其他 |  | 29、渝水区蒂森电梯有限公司南昌分公司新余工作站1.未提供对工作站维保质量控制文件；2.未提供电梯维保质量定期检查记录；3.未将电梯问题告知使用单位。 | 县级部门层面 | 及时将电梯问题告知使用单位并消除隐患 | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 蒂森电梯有限公司南昌分公司新余工作站 | 已整改 | 2020-07-15
30 | 其他 |  | 30、渝水区新余国跃工贸有限公司设备代码41103605002009120001、02、41703605002009120002、03、04共五台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 新余国跃工贸有限公司 | 已整改 | 2020-04-15
31 | 其他 |  | 31、渝水区江西步步高商业连锁有限责任公司新余人和店两台人行道未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-19 | 江西步步高商业连锁有限责任公司新余人和店 | 已整改 | 2020-04-19
32 | 其他 |  | 32、渝水区新余市帆诚机械设备有限公司五台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 新余市帆诚机械设备有限公司 | 已整改 | 2020-04-15
33 | 其他 |  | 33、渝水区江西普利威图电气有限公司四台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 江西普利威图电气有限公司 | 已整改 | 2020-04-15
34 | 其他 |  | 34、渝水区江西瑞晶太阳能科技有限公司3台叉车未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-19 | 江西瑞晶太阳能科技有限公司 | 已整改 | 2020-04-19
35 | 其他 |  | 35、渝水区新余市久隆带钢有限公司6台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 新余市久隆带钢有限公司 | 已整改 | 2020-04-21
36 | 其他 |  | 36、渝水区新余市新林气体有限公司充装了部分超期未检气瓶。 | 县级部门层面 | 停止充装超期未检瓶 | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 新余市新林气体有限公司 | 已整改 | 2020-04-26
37 | 其他 |  | 37、渝水区新余市新林气体有限公司无证充装氩气、液氧、液氮、二氧化碳。 | 县级部门层面 | 停止无证充装 | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 新余市新林气体有限公司 | 已整改 | 2020-04-26
38 | 其他 |  | 38、渝水区新余市新林气体有限公司加装氮气罐未办理安全告知手续、未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 新余市新林气体有限公司 | 已整改 | 2020-04-26
39 | 其他 |  | 39、渝水区新余市新林气体有限公司一台氮气储罐、一台氩气储罐未经检验合格。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 新余市新林气体有限公司 | 已整改 | 2020-04-26
40 | 其他 |  | 40、渝水区新余市富林工贸有限公司充装了部分超期未检气瓶。 | 县级部门层面 | 停止充装超期未检瓶 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 新余市富林工贸有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
41 | 其他 |  | 41、渝水区新余市富林工贸有限公司无证充装液氧低温瓶。 | 县级部门层面 | 停止无证充装 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 新余市富林工贸有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
42 | 其他 |  | 42、渝水区新余市富林工贸有限公司未办理三台储罐的移装手续、未经检验合格。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 新余市富林工贸有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
43 | 其他 |  | 43、渝水区新余市凯尉气体有限公司充装了部分超期未检气瓶。 | 县级部门层面 | 停止充装超期未检瓶 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 新余市凯尉气体有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
44 | 其他 |  | 44、渝水区四川坤鹏骏建筑工程有限公司一台架桥机及三台门式起重机未经法定检验机构检验 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 四川坤鹏骏建筑工程有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
45 | 其他 |  | 45、渝水区新余市香泉物业管理有限公司七台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 新余市香泉物业管理有限公司 | 已整改 | 2020-05-13
46 | 其他 |  | 46、渝水区新余市安康物业有限公司电梯(31103605002012080064)随行电缆损坏，轿厢与监控室五方通话失效。 | 县级部门层面 | 对五方通话设备进行维修，保证五方通话正常 | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 新余市安康物业有限公司 | 已整改 | 2020-05-20
47 | 其他 |  | 47、渝水区新余市和瑞物业有限公司2台电梯存在安全隐患。 | 县级部门层面 | 消除隐患后才能重新使用 | 2020-05-01 | 2020-05-20 | 新余市和瑞物业有限公司 | 已整改 | 2020-05-20
48 | 其他 |  | 48、渝水区新余晶鑫物业管理有限公司（美林湾）六台电梯存在重大安全隐患，未经检验仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 新余晶鑫物业管理有限公司（美林湾） | 已整改 | 2020-05-31
49 | 其他 |  | 49、渝水区新余市广瑞五金制品有限公司3台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 新余市广瑞五金制品有限公司 | 已整改 | 2020-05-29
50 | 其他 |  | 50、渝水区新余市广瑞五金制品有限公司11台起重机械经检验机构检验为不合格，存在重大安全隐患，仍在使用。 | 县级部门层面 | 维修后重新报检 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 新余市广瑞五金制品有限公司 | 已整改 | 2020-05-29
51 | 其他 |  | 51、渝水区新余市腾安液化气站充装了部分超期未检气瓶。 | 县级部门层面 | 停止充装超期未检瓶 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 新余市腾安液化气站 | 已整改 | 2020-06-02
52 | 其他 |  | 52、渝水区新余市残疾人联合会两台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 新余市残疾人联合会 | 已整改 | 2020-06-15
53 | 其他 |  | 53、渝水区渝水区中心路小卒餐饮店一台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 渝水区中心路小卒餐饮店 | 已整改 | 2020-06-16
54 | 其他 |  | 54、渝水区新余农村商业银行股份有限公司一台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 新余农村商业银行股份有限公司 | 已整改 | 2020-06-16
55 | 其他 |  | 55、渝水区新余市凯通工贸有限公司三台起重机械未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 新余市凯通工贸有限公司 | 已整改 | 2020-06-17
56 | 其他 |  | 56、渝水区新余市渝水区局永田胜全金属制品厂设备代码41704128020169267、41703603720160015、41704128020169266三台设备未经定期检验仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 新余市渝水区局永田胜全金属制品厂 | 已整改 | 2020-06-19
57 | 其他 |  | 57、渝水区新余市鸿通炉料有限公司2台起重机械未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 新余市鸿通炉料有限公司 | 已整改 | 2020-06-25
58 | 其他 |  | 58、渝水区新余市穆湖外加剂有限公司一台叉车未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-25 | 新余市穆湖外加剂有限公司 | 已整改 | 2020-06-25
59 | 其他 |  | 59、渝水区新余钢铁有限公司第一动力厂锅炉安全附件（流量计）进省锅检院新余分院检验为不符合市监特涵{2018}515号文件要求。 | 县级部门层面 | 立即更换 | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 新余钢铁有限公司第一动力厂 | 已整改 | 2020-06-28
60 | 其他 |  | 60、渝水区江西工程学院一台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 江西工程学院 | 已整改 | 2020-06-30
61 | 其他 |  | 61、渝水区新余市力融实业有限公司两台起重机械未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 新余市力融实业有限公司 | 已整改 | 2020-07-02
62 | 其他 |  | 62、渝水区徨家夫人美容院一台电梯未经定期检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 徨家夫人美容院 | 已整改 | 2020-07-10
63 | 其他 |  | 63、渝水区龙泉湾幼儿园一台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-09 | 龙泉湾幼儿园 | 已整改 | 2020-07-09
64 | 其他 |  | 64、渝水区新余市融城酒店有限公司7台电梯未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 新余市融城酒店有限公司 | 已整改 | 2020-07-13
65 | 其他 |  | 65、渝水区新余福盛化工有限公司锅炉未办理使用登记，未经检验合格，已投入使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 新余福盛化工有限公司 | 已整改 | 2020-07-16
66 | 其他 |  | 66、渝水区渝水区水北镇丰收水稻烘干机基地未提供锅炉定期检验合格报告。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 渝水区水北镇丰收水稻烘干机基地 | 已整改 | 2020-07-24
67 | 其他 |  | 67、高新区新余市祥铖建筑工程设备有限公司出租未经检验塔式起重机。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 新余市祥铖建筑工程设备有限公司 | 已整改 | 2020-08-03
68 | 其他 |  | 68、高新区新余高新区局平安塔机租赁服务站出租两台未经检验塔式起重机。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 新余高新区局平安塔机租赁服务站 | 已整改 | 2020-08-03
69 | 其他 |  | 69、高新区江西翔予建筑设备租赁有限公司出租未经检验塔式起重机。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 江西翔予建筑设备租赁有限公司 | 已整改 | 2020-08-03
70 | 其他 |  | 70、高新区新余市互利化工有限公司一台起重机械未定期检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-19 | 新余市互利化工有限公司 | 已整改 | 2020-08-19
71 | 其他 |  | 71、高新区新余市新南铜业有限公司六台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 新余市新南铜业有限公司 | 已整改 | 2020-09-16
72 | 其他 |  | 72、渝水区江西中普起重机械设备有限公司五台起重机械未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-17 | 江西中普起重机械设备有限公司 | 已整改 | 2020-09-17
73 | 其他 |  | 73、渝水区新余市第四医院设备代码24103605002014090001一台医用氧舱未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 新余市第四医院 | 已整改 | 2020-09-18
74 | 其他 |  | 74、渝水区新余市亚特钢工贸有限公司设备代码41703603720180507一台起重机械，未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 新余市亚特钢工贸有限公司 | 已整改 | 2020-09-21
75 | 其他 |  | 75、渝水区渝水区袁河郑家三力水泥管厂设备代码42703605002008030001一台起重机械，未经检验合格，仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 渝水区袁河郑家三力水泥管厂 | 已整改 | 2020-09-21
76 | 其他 |  | 76、分宜县分宜县华盛液化气站一台100立方液化气储罐超过检验有效期 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 分宜县华盛液化气站 | 已整改 | 2020-04-07
77 | 其他 |  | 77、分宜县分宜县钤东医院六部电梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 分宜县钤东医院 | 已整改 | 2020-05-14
78 | 其他 |  | 78、分宜县新余市安佳物业管理有限公司城东工业园孵化园内十六台电梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 新余市安佳物业管理有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
79 | 其他 |  | 79、分宜县江西省三余环保节能科技有限公司一台叉车超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 江西省三余环保节能科技有限公司 | 已整改 | 2020-06-15
80 | 其他 |  | 80、分宜县江西翼隆矿业有限公司两台起重机械超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 江西翼隆矿业有限公司 | 已整改 | 2020-06-15
81 | 其他 |  | 81、分宜县新余市旭日建筑装饰材料有限公司一台行车超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 新余市旭日建筑装饰材料有限公司 | 已整改 | 2020-06-15
82 | 其他 |  | 82、分宜县分宜海螺水泥有限责任公司主蒸汽管道超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-24 | 分宜海螺水泥有限责任公司 | 已整改 | 2020-06-24
83 | 其他 |  | 83、高新区新余市瑞德物业服务有限公司（碧海蓝亭）5部乘客电梯超过定检期限未报检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 新余市瑞德物业服务有限公司（碧海蓝亭） | 已整改 | 2020-04-10
84 | 其他 |  | 84、高新区新余市旺景物业管理有限公司（穗东大厦）4台乘客电梯超过定检期限未报检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 新余市旺景物业管理有限公司（穗东大厦） | 已整改 | 2020-04-10
85 | 其他 |  | 85、高新区新余市恒基新型材料有限公司3台起重机械、2部叉车未办理使用登记，一名叉车操作人员未持证上岗 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 新余市恒基新型材料有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
86 | 其他 |  | 86、高新区南昌铁路天河建设有限公司2台95吨龙门吊未取得检验合格报告。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 南昌铁路天河建设有限公司 | 已整改 | 2020-05-07
87 | 其他 |  | 87、高新区南昌铁路天河建设有限公司1台架桥机未能提供检验合格报告。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 南昌铁路天河建设有限公司 | 已整改 | 2020-05-07
88 | 其他 |  | 88、高新区南昌铁路天河建设有限公司2台10吨起重机械未能提供检验合格报告 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 南昌铁路天河建设有限公司 | 已整改 | 2020-05-07
89 | 其他 |  | 89、高新区江西赣锋锂业股份有限公司1台锅炉未见能效测试合格报告、特种设备使用登记证或安装监督检验合格报告 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-22 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 已整改 | 2020-05-22
90 | 其他 |  | 90、高新区新余市方盛油脂有限公司2台起重机械超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 新余市方盛油脂有限公司 | 已整改 | 2020-06-16
91 | 其他 |  | 91、高新区新余高新区局华晨复合板有限公司2台起重机械超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 新余高新区局华晨复合板有限公司 | 已整改 | 2020-06-16
92 | 其他 |  | 92、高新区新余锦晟物业有限公司日出东辉小区局6台电梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-18 | 新余锦晟物业有限公司 | 已整改 | 2020-06-18
93 | 其他 |  | 93、高新区新余市木林森照明科技有限公司3台载货电梯定检过期未报检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 新余市木林森照明科技有限公司 | 已整改 | 2020-07-10
94 | 其他 |  | 94、高新区江西炬煌磁电科技有限公司11台压力容器未经检验合格、未办理特种设备使用登记 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 江西炬煌磁电科技有限公司 | 已整改 | 2020-08-20
95 | 其他 |  | 95、高新区江西省胜邮农业开发有限公司1台压力容器未申报检验 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 江西省胜邮农业开发有限公司 | 已整改 | 2020-08-03
96 | 其他 |  | 96、高新区江西杰达工具有限公司1台起重机械定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 江西杰达工具有限公司 | 已整改 | 2020-05-01
97 | 其他 |  | 97、高新区江西恩克新材料有限公司19台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-16 | 江西恩克新材料有限公司 | 已整改 | 2020-05-16
98 | 其他 |  | 98、高新区江西创辉工具有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 江西创辉工具有限公司 | 已整改 | 2020-05-02
99 | 其他 |  | 99、高新区江西增鑫科技股份有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 已整改 | 2020-05-11
100 | 其他 |  | 100、高新区江西九恒钢结构有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 江西九恒钢结构有限公司 | 已整改 | 2020-05-11
101 | 其他 |  | 101、高新区江西皓钢实业有限公司3台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 江西皓钢实业有限公司 | 已整改 | 2020-05-12
102 | 其他 |  | 102、高新区新余市联翔物资有限公司2台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 新余市联翔物资有限公司 | 已整改 | 2020-05-12
103 | 其他 |  | 103、高新区新余市嘉锐工贸有限公司2台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 新余市嘉锐工贸有限公司 | 已整改 | 2020-05-12
104 | 其他 |  | 104、高新区新余市华信带钢有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-12 | 新余市华信带钢有限公司 | 已整改 | 2020-05-12
105 | 其他 |  | 105、高新区新余市杰特带钢有限公司3台压力容器定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 新余市杰特带钢有限公司 | 已整改 | 2020-05-13
106 | 其他 |  | 106、高新区新余市龙华发展有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 新余市龙华发展有限公司 | 已整改 | 2020-05-13
107 | 其他 |  | 107、高新区江西金土地天然食品饮料有限公司1台锅炉定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 江西金土地天然食品饮料有限公司 | 已整改 | 2020-05-13
108 | 其他 |  | 108、高新区新余市银利物资有限公司2台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-13 | 新余市银利物资有限公司 | 已整改 | 2020-05-13
109 | 其他 |  | 109、高新区江西香海生物科技有限公司16台压力容器定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 江西香海生物科技有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
110 | 其他 |  | 110、高新区华腾地毯有限公司5台压力容器定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 华腾地毯有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
111 | 其他 |  | 111、高新区江西青春康源中药饮片有限公司1台锅炉定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 江西青春康源中药饮片有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
112 | 其他 |  | 112、高新区新余市华程金属制品有限公司8台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 新余市华程金属制品有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
113 | 其他 |  | 113、高新区江西赣锋电池科技有限公司2台电梯定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 江西赣锋电池科技有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
114 | 其他 |  | 114、高新区江西钢城实业有限公司7台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 江西钢城实业有限公司 | 已整改 | 2020-05-15
115 | 其他 |  | 115、高新区江西裕富太阳能科技有限公司1台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-14 | 江西裕富太阳能科技有限公司 | 已整改 | 2020-05-14
116 | 其他 |  | 116、高新区新余远东纺织有限公司3台压力容器定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 新余远东纺织有限公司 | 已整改 | 2020-05-15
117 | 其他 |  | 117、高新区新余嘉昌泡塑有限公司2台压力容器定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 新余嘉昌泡塑有限公司 | 已整改 | 2020-05-15
118 | 其他 |  | 118、高新区江西杰锋印刷包装有限公司2台叉车定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 江西杰锋印刷包装有限公司 | 已整改 | 2020-06-20
119 | 其他 |  | 119、高新区江西炬煌磁电科技有限公司2台起重机定检到期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 江西炬煌磁电科技有限公司 | 已整改 | 2020-06-14
120 | 其他 |  | 120、高新区江西省百乐米业股份有限公司一台锅炉锅筒底部鼓泡4处；锅炉受热面普遍结垢，厚约3mm。 | 县级部门层面 | 立即停用，维修后方可使用 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 江西省百乐米业股份有限公司 | 已整改 | 2020-10-16
121 | 其他 |  | 121、仙女湖区仙女湖爱情岛旅游股份有限公司一台名为滑翔飞艇的游乐设备安全带已损坏，设备运行维保记录不完整。 | 县级部门层面 | 维修后方可使用 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 仙女湖爱情岛旅游股份有限公司 | 已整改 | 2020-04-30
122 | 其他 |  | 122、仙女湖区新余欢乐大世界运营管理有限公司神州飞碟座椅安全装置存在隐患。 | 县级部门层面 | 维修后方可使用 | 2020-05-01 | 2020-05-06 | 新余欢乐大世界运营管理有限公司 | 已整改 | 2020-05-06
123 | 其他 |  | 123、仙女湖区仙女湖爱情岛旅游股份有限公司滑翔飞艇、滑索两台特种设备超过检验有效期仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 仙女湖爱情岛旅游股份有限公司 | 已整改 | 2020-07-03
124 | 其他 |  | 124、仙女湖区新余欢乐大世界运营管理有限公司海盗船、摩天轮等14台特种设备超过检验有效期仍在使用。 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-13 | 新余欢乐大世界运营管理有限公司 | 已整改 | 2020-07-13
125 | 其他 |  | 125、渝水区渝水区珠珊镇老刘液化气站无证充装液化石油气瓶 | 县级部门层面 | 停止充装 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 渝水区珠珊镇老刘液化气站 | 已整改 | 2020-11-02
126 | 其他 |  | 126、渝水区新余市日天物资有限公司使用登记证编号特赣K005276、004803、005275、002913、009361、004802、002912、0021710、001856、共九台起重机械检验不合格 | 县级部门层面 | 立即停用，维修后报检，检验合格后方可使用 | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 新余市日天物资有限公司 | 已整改 | 2020-10-28
127 | 其他 |  | 127、渝水区新余市山龙带钢有限公司使用登记证编号特赣K006957、006958、006959、006960、007606、007607、006954共七台起重机械检验不合格 | 县级部门层面 | 立即停用，维修后报检，检验合格后方可使用 | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 新余市山龙带钢有限公司 | 已整改 | 2020-10-28
128 | 其他 |  | 128、分宜县分宜县中泰单采血浆有限公司一台立式灭菌器未经检验合格 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 | 已整改 | 2020-06-22
129 | 其他 |  | 129、分宜县中国林科院亚林中心生物技术楼一台电梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 中国林科院亚林中心 | 已整改 | 2020-07-08
130 | 其他 |  | 130、分宜县黑龙江恒泰集团有限公司未经许可安装两台起重机械 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 黑龙江恒泰集团有限公司 | 已整改 | 2020-07-20
131 | 其他 |  | 131、分宜县分宜县经管委行政服务中心四部电梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 分宜县经管委 | 已整改 | 2020-07-21
132 | 其他 |  | 132、分宜县江西永康商业管理有限公司十台自动扶梯超期未检 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 江西永康商业管理有限公司 | 已整改 | 2020-08-20
133 | 其他 |  | 133、分宜县国家电投集团远达环保工程有限公司两台起重机械未经检验 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 已整改 | 2020-07-20
134 | 其他 |  | 134、分宜县分宜县钰景铸造有限公司两台叉车未经检验 | 县级部门层面 | 立即报检 | 2020-09-01 | 2020-09-12 | 分宜县钰景铸造有限公司 | 已整改 | 2020-09-12
135 | 交通运输和渔业船舶安全整治 | 渔业船舶 | 135、渔船性能的好坏、救生衣的配备等 | 县级部门层面 | 对渔业生产船舶的安全性能一定要检测到位，每艘渔船一定要配备一定数量的救生衣。 | 2020-06-01 | 2020-06-17 | 龙门口水库管理所 | 已整改 | 2020-06-17
136 | 其他 |  | 由诸城市神龙机械厂制造的1台杀菌锅（2021R0653）所用焊丝（批号：T308202105、M3080122108）未做弯曲试验，不符合相关安全技术规范要求。 | 市级部门层面 | 补做焊丝弯曲试验，合格后交付用户。 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 诸城市神龙机械厂 | 已整改 | 2022-04-07
137 | 其他 |  | 新余市市场监管局在新余市博源生化医用品有限责任公司检查时，发现由上海瑞派机械有限公司制造的1台反应釜（RZ19010)存在如下问题：耐压试验时间为2019年5月24日，压力表有效日期为2020年5月15日，压力表无效，不符合安全技术规范要求。 | 市级部门层面 | 选用检定有效期内压力表重新做耐压试验，耐压试验合格后方可交付用户使用 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 上海瑞派机械有限公司 | 已整改 | 2022-09-02
138 | 其他 |  | 未经许可充装丙烷气瓶 | 市级部门层面 | 立即停止充装丙烷气瓶，取得丙烷气瓶充装许可后方可进行充装。 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 渝水区珠珊镇红峡液化气站 | 已整改 | 2022-03-10 | 已整改 | 2022-03-10
139 | 其他 |  | 新余市高新区江西赣锋锂业股份有限公司（马洪四期）-常州市始鸿除尘设备有限公司制造的1台泵体（22037-01）所用Q235B钢板（钢卷号：C08046；入库号：B22-010）未做冷弯试验，不符合安全技术规范要求。 | 市级部门层面 | 对Q235B钢板（钢卷号：C08046；入库号：B22-010）加做冷弯试验，试验合格后方可交付用户使用 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 常州市始鸿除尘设备有限公司 | 已整改 | 2022-07-20